NO.HQHJ字2018第F09010号

检  测  报  告

| 项目名称： | 河北文安工业园区污水处理厂项目 |
| --- | --- |
| 委托单位： | 廊坊宏洋建设工程有限公司 |

河北华清环境科技集团股份有限公司

二〇一八年九月十六日

说     明

1、本报告仅对本次检测结果负责，由委托单位自行采样送检的样品，只对送检样品负责。

2、如对报告有异议，请于收到报告后十五日内向本公司查询。

3、报告未经同意请勿部分复印，报告涂改无效。

4、报告未经同意不得用于广告宣传。

5、报告无单位检验检测专用章、骑缝章、     章无效。

联系方式：

电  话：(0311)83031173

传  真：(0311)83031173

邮  码：050022

地  址：石家庄市裕华区富强大街131号

网  址：http://www.hqkj.com.cn

检  测  报  告

一、概述

| 受检单位 | 河北文安工业园区污水处理厂 | 检测目的 | 验收检测数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 地址 | 河北文安工业园区裕园道与创新路交口 | 采样方式 | 现场采样 |
| 检测日期 | 2018年9月8日-9月15日 | 采样日期 | 2018年9月8日-9月9日 |

二、样品信息

| 检测 类别 | 样品编号 | 检测项目 | 样品状态 | 采样人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 18F09010FQ-1-(1-2)-(1-2)-(1-5) | 油烟 | 金属滤筒，保存完好 | 马千里 杨胜男 |
|  | 18F09010DQ-1-(1-2)-(1-4)-(1-4) | 臭气浓度 | 气瓶，保存完好 |  |
|  | 18F09010DQ-2-(1-2)-(1-4)-(1-4) | 氨 | 大型气泡吸收管装液体， 保存完好 |  |
|  | 18F09010DQ-3-(1-2)-(1-4)-(1-4) | 硫化氢 | 大型气泡吸收管装液体， 保存完好 |  |
| 废水 | 18F09010SZ-1-(1-2)-1-(1-4) | pH、色度 | 无色透明液体 |  |
|  | 18F09010SZ-2-(1-2)-1-(1-4) | SS | 无色透明液体 |  |
|  | 18F09010SZ-3-(1-2)-1-(1-4) | COD、氨氮、总磷、总氮 | 无色透明液体 |  |
|  | 18F09010SZ-4-(1-2)-1-(1-4) | BOD5 | 无色透明液体 |  |
|  | 18F09010SZ-5-(1-2)-1-(1-4) | 动植物油、石油类 | 无色透明液体 |  |
|  | 18F09010SZ-6-(1-2)-1-(1-4) | 阴离子表面活性剂 | 无色透明液体 |  |
|  | 18F09010SZ-7-(1-2)-1-(1-4) | 粪大肠菌群数 | 无色透明液体 |  |
|  | 18F09010SZ-1-(1-2)-2-(1-4) | pH、色度 | 黄色浑浊液体 |  |
|  | 18F09010SZ-2-(1-2)-2-(1-4) | SS | 黄色浑浊液体 |  |
|  | 18F09010SZ-3-(1-2)-2-(1-4) | COD、氨氮、总磷、总氮 | 黄色浑浊液体 |  |
|  | 18F09010SZ-4-(1-2)-2-(1-4) | BOD5 | 黄色浑浊液体 |  |

续二、样品信息

| 检测 类别 | 样品编号 | 检测项目 | 样品状态 | 采样人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 18F09010SZ-5-(1-2)-2-(1-4) | 动植物油、石油类 | 黄色浑浊液体 | 马千里 杨胜男 |
|  | 18F09010SZ-6-(1-2)-2-(1-4) | 阴离子表面活性剂 | 黄色浑浊液体 |  |
|  | 18F09010SZ-7-(1-2)-2-(1-4) | 粪大肠菌群 | 黄色浑浊液体 |  |

- 检测项目及检测方法

（一）油烟检测方法

| 序号 |  | 检测项目 | 分析方法及标准代号 | 仪器名称及型号/编号 | 检出限 |  | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油烟 |  | 饮食业油烟排放标准（试行） GB 18483-2001 附录A 饮食业油烟采样方法及分析方法 金属滤筒吸收和红外分光光度法测定油烟的采样及分析方法 | 红外分光测油仪OIL480/SY77 | --- | 杨亚伟 耿倩 |  |

（二）厂界无组织废气检测方法

| 序号 | 检测项目 | 分析方法及标准代号 | 仪器名称及型号/编号 | 检出限 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009 | 可见分光光度计 721/SY67 | 0.004 mg/m3 | 孟晓玉 徐森浩 |
| 2 | 硫化氢 | 居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法 GB/T 11742-1989 | 可见分光光度计 721/SY03 | 0.005 mg/m3 | 耿倩 张玲 |
| 3 | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993 | --- | 10 （无量纲） | 王海瑞 王立卫 郭萌萌 徐森浩 苏广玉 王赛宁 董娴娴 孙娜 |

（三）废水检测方法

| 序号 | 检测项目 | 分析方法及标准代号 | 仪器名称及型号 /编号 | 检出限 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | pH计 PHSJ-4A/SY69 | --- | 蔺丹丹 杨亚伟 |
| 2 | 色度 | 水质 色度的测定 GB/T 11903-1989 | --- | --- | 蔺丹丹 杨亚伟 |
| 3 | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 电子天平 AUY-120型/SY65 | --- | 蔺丹丹 杨亚伟 杨悦宁 |
| 4 | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 酸式滴定管 | 4mg/L | 曲桂石徐森浩 |
| 5 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 HJ 537-2009 | 酸式滴定管 | 0.05mg/L | 孟晓玉 徐森浩 |
| 6 | BOD5 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 恒温恒湿培养箱 HWS-150/SY60 | 0.5mg/L | 吴月泽 杨培青 |
| 7 | 动植物油 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 | 红外分光测油仪 OIL480/SY77 | --- | 杨亚伟 耿倩 |
| 8 | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 | 红外分光测油仪 OIL480/SY77 | 0.04mg/L | 杨亚伟 耿倩 |
| 9 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 可见分光光度计 721/SY43 | 0.01mg/L | 张玲 闫凯红 耿倩 |
| 10 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | 紫外可见分光光度计T6/SY02 | 0.05mg/L | 张玲 闫凯红 耿倩 |
| 11 | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987 | 可见分光光度计 721/SY43 | 0.05mg/L | 闫凯红耿倩 杨悦宁 |
| 12 | 粪大肠 菌群数 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（试行） HJ/T 347-2007 | 电热恒温培养箱 DH5000II/FZ16 | 20MPN/L | 李碧琬 王赛宁 |

（四）噪声检测方法

| 序号 | 检测项目 | 分析方法及标准代号 | 仪器名称及型号/编号 | 检出限 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 声级计 AWA 6228/BX24 | --- | 马千里 杨胜男 |

- 检测结果

（一）油烟检测结果

| 检测点位及采样日期 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  | 执行标准及限值 GB 18483-2001表2标准 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 |  |  |
| 油烟净化器进口2018.9.8 | 标态干 排气量 | m3/h | 3847 | 3809 | 3856 | 3812 | 3841 | --- | --- | --- |
|  | 油烟 实测浓度 | mg/m3 | 1.43 | 1.30 | 1.29 | 1.35 | 1.26 | --- | --- | --- |
| 油烟净化器出口2018.9.8 | 标态干 排气量 | m3/h | 3577 | 3698 | 3636 | 3672 | 3685 | --- | --- | --- |
|  | 油烟 实测浓度 | mg/m3 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | --- | --- | --- |
|  | 油烟 折算浓度 | mg/m3 | 0.66 | 0.67 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.65 | ≤2.0 | 符合 |
|  | 油烟去除效率 | % | 62.0 |  |  |  |  |  | ≥60 | 符合 |
| 油烟净化器进口2018.9.9 | 标态干 排气量 | m3/h | 3902 | 3897 | 3856 | 3847 | 3911 | --- | --- | --- |
|  | 油烟 实测浓度 | mg/m3 | 1.21 | 1.23 | 1.32 | 1.30 | 1.33 | --- | --- | --- |
| 油烟净化器出口2018.9.9 | 标态干 排气量 | m3/h | 3802 | 3773 | 3792 | 3865 | 3741 | --- | --- | --- |
|  | 油烟 实测浓度 | mg/m3 | 0.45 | 0.46 | 0.51 | 0.53 | 0.55 | --- | --- | --- |
|  | 油烟 折算浓度 | mg/m3 | 0.57 | 0.58 | 0.64 | 0.68 | 0.69 | 0.63 | ≤2.0 | 符合 |
|  | 油烟去除效率 | % | 61.8 |  |  |  |  |  | ≥60 | 符合 |

（二）厂界无组织废气检测结果

| 检测项目 及单位 | 采样日期 | 检测时段 | 检测点1 | 检测点2 | 检测点3 | 检测点4 | 最大值 | 执行标准 及限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨 mg/m3 | 2018.9.8 | 第一次 | 0.134 | 0.198 | 0.207 | 0.190 | 0.237 | GB 18918-2002 表4二级 标准 ≤1.5 | 符合 |
|  |  | 第二次 | 0.139 | 0.207 | 0.212 | 0.195 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.133 | 0.206 | 0.237 | 0.207 |  |  |  |
|  |  | 第四次 | 0.136 | 0.218 | 0.210 | 0.200 |  |  |  |
|  | 2018.9.9 | 第一次 | 0.133 | 0.192 | 0.232 | 0.199 | 0.236 |  | 符合 |
|  |  | 第二次 | 0.124 | 0.196 | 0.231 | 0.209 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.136 | 0.212 | 0.236 | 0.228 |  |  |  |
|  |  | 第四次 | 0.088 | 0.215 | 0.223 | 0.229 |  |  |  |
| 硫化氢 mg/m3 | 2018.9.8 | 第一次 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | GB 18918-2002 表4二级 标准 ≤0.06 | 符合 |
|  |  | 第二次 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L |  |  |  |
|  |  | 第四次 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L |  |  |  |
|  | 2018.9.9 | 第一次 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L |  | 符合 |
|  |  | 第二次 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L |  |  |  |
|  |  | 第四次 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L |  |  |  |
| 臭气浓度 无量纲 | 2018.9.8 | 第一次 | ＜10 | 14 | 13 | 13 | 15 | GB 18918-2002 表4二级 标准 ≤20 | 符合 |
|  |  | 第二次 | ＜10 | 13 | 14 | 13 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | ＜10 | 12 | 15 | 14 |  |  |  |
|  |  | 第四次 | ＜10 | 14 | 14 | 12 |  |  |  |
|  | 2018.9.9 | 第一次 | ＜10 | 14 | 13 | 15 | 15 |  | 符合 |
|  |  | 第二次 | ＜10 | 13 | 14 | 13 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | ＜10 | 15 | 12 | 14 |  |  |  |
|  |  | 第四次 | ＜10 | 15 | 14 | 15 |  |  |  |

- （三）废水检测结果

| 检测地点 及采样日期 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  | - 执行标准及限值 - GB 18918-2002 - 表1一级A标准 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | 日均值 或范围 |  |  |
| - 污水处理站 - 进口 2018.9.8 | pH | - 无量纲 | 7.94 | 7.93 | 7.99 | 7.96 | 7.93~7.99 | --- | --- |
|  | 色度 | 倍 | 44 | 42 | 40 | 42 | 42 | --- | --- |
|  | SS | mg/L | 30 | 27 | 35 | 28 | 30 | --- | --- |
|  | COD | mg/L | 117 | 108 | 115 | 106 | 112 | --- | --- |
|  | 氨氮 | mg/L | 5.54 | 4.44 | 5.07 | 5.17 | 5.06 | --- | --- |
|  | BOD5 | mg/L | 29.6 | 29.8 | 29.9 | 29.5 | 29.7 | --- | --- |
|  | 动植 物油 | mg/L | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | --- | --- |
|  | 石油类 | mg/L | 0.38 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | --- | --- |
|  | 总磷 | mg/L | 0.51 | 0.49 | 0.52 | 0.47 | 0.50 | --- | --- |
|  | 总氮 | mg/L | 11.7 | 11.5 | 12.1 | 12.0 | 11.8 | --- | --- |
|  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | --- | --- |
|  | 粪大肠 菌群数 | MPN/L | 7.9×104 | 7.0×104 | 9.4×104 | 1.3×105 | 9.3×104 | --- | --- |
| 污水处理站 出口 2018.9.8 | pH | - 无量纲 | 8.30 | 8.29 | 8.21 | 8.27 | 8.21~8.30 | 6~9 | - 符合 |
|  | 色度 | 倍 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | ≤30 | 符合 |
|  | SS | mg/L | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | ≤10 | 符合 |
|  | COD | mg/L | 20 | 26 | 24 | 23 | 23 | ≤50 | 符合 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.24 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | ≤5 | 符合 |
|  | BOD5 | mg/L | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | ≤10 | 符合 |
|  | 动植 物油 | mg/L | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | ≤1 | 符合 |
|  | 石油类 | mg/L | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | ≤1 | 符合 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.34 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | ≤0.5 | 符合 |
|  | 总氮 | mg/L | 8.72 | 8.88 | 9.07 | 8.97 | 8.91 | ≤15 | 符合 |
|  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤0.5 | 符合 |
|  | 粪大肠 菌群数 | MPN/L | 330 | 340 | 430 | 270 | 342 | ≤1000 | 符合 |

- 续（三）废水检测结果

| 检测地点 及采样日期 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  | - 执行标准及限值 - GB 18918-2002 - 表1一级A标准 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | 日均值 或范围 |  |  |
| - 污水处理站 - 进口 2018.9.9 | pH | - 无量纲 | 7.94 | 7.88 | 7.96 | 7.90 | 7.88~7.96 | --- | --- |
|  | 色度 | 倍 | 52 | 50 | 50 | 58 | 52 | --- | --- |
|  | SS | mg/L | 32 | 26 | 28 | 30 | 29 | --- | --- |
|  | COD | mg/L | 108 | 117 | 115 | 108 | 112 | --- | --- |
|  | 氨氮 | mg/L | 4.69 | 4.53 | 4.56 | 4.61 | 4.60 | --- | --- |
|  | BOD5 | mg/L | 28.8 | 29.7 | 29.5 | 28.9 | 29.2 | --- | --- |
|  | 动植 物油 | mg/L | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | --- | --- |
|  | 石油类 | mg/L | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | --- | --- |
|  | 总磷 | mg/L | 0.55 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.53 | --- | --- |
|  | 总氮 | mg/L | 13.9 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | --- | --- |
|  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | --- | --- |
|  | 粪大肠 菌群数 | 个/L | 1.1×105 | 1.7×105 | 7.9×104 | 9.4×104 | 1.1×105 | --- | --- |
| 污水处理站 出口 2018.9.9 | pH | - 无量纲 | 8.26 | 8.26 | 8.28 | 8.31 | 8.26~8.31 | 6~9 | - 符合 |
|  | 色度 | 倍 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | ≤30 | 符合 |
|  | SS | mg/L | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | ≤10 | 符合 |
|  | COD | mg/L | 23 | 24 | 22 | 23 | 23 | ≤50 | 符合 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.18 | 0.45 | 0.36 | 0.27 | 0.32 | ≤5 | 符合 |
|  | BOD5 | mg/L | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | ≤10 | 符合 |
|  | 动植 物油 | mg/L | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | ≤1 | 符合 |
|  | 石油类 | mg/L | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | ≤1 | 符合 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.40 | 0.38 | ≤0.5 | 符合 |
|  | 总氮 | mg/L | 11.3 | 11.2 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | ≤15 | 符合 |
|  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤0.5 | 符合 |
|  | 粪大肠 菌群数 | MPN/L | 110 | 130 | 210 | 220 | 168 | ≤1000 | 符合 |

（四）噪声检测结果

| - 检测点位 | - 检测时间 |  | - 单位 | - 检测结果 | - 执行标准及限值 - GB 12348-2008 - 3类标准 | - 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界东 | - 2018.9.8 | - 昼间 | - dB(A) | - 57.6 | - ≤65 | - 符合 |
| 厂界南 |  |  |  | - 54.8 | - ≤65 | - 符合 |
| 厂界西 |  |  |  | - 55.0 | - ≤65 | - 符合 |
| 厂界北 |  |  |  | - 59.1 | - ≤65 | - 符合 |
| 厂界东 |  | - 夜间 | - dB(A) | - 46.5 | - ≤55 | - 符合 |
| 厂界南 |  |  |  | - 45.9 | - ≤55 | - 符合 |
| 厂界西 |  |  |  | - 46.2 | - ≤55 | - 符合 |
| 厂界北 |  |  |  | - 48.1 | - ≤55 | - 符合 |
| 厂界东 | - 2018.9.9 | - 昼间 | - dB(A) | - 57.5 | - ≤65 | - 符合 |
| 厂界南 |  |  |  | - 55.2 | - ≤65 | - 符合 |
| 厂界西 |  |  |  | - 55.8 | - ≤65 | - 符合 |
| 厂界北 |  |  |  | - 58.9 | - ≤65 | - 符合 |
| 厂界东 |  | - 夜间 | - dB(A) | - 47.2 | - ≤55 | - 符合 |
| 厂界南 |  |  |  | - 46.9 | - ≤55 | - 符合 |
| 厂界西 |  |  |  | - 48.1 | - ≤55 | - 符合 |
| 厂界北 |  |  |  | - 48.9 | - ≤55 | - 符合 |

- 相关附件见：

- 附表1：废气污染源检测现状

- 附图1：无组织废气检测点位平面示意图

- 附图2：噪声检测点位平面示意图

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 以下无正文. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

报告编写：                日期：     年   月   日

审    核：                日期：     年   月   日

签    发：                日期：     年   月   日

附表1：废气污染源检测现状

| - 检测点位 | - 治理设施 | - 排气筒高度（m） | - 集气罩面积 - （m2） | - 检测时 - 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 食堂油烟处理设施 | - 静电油烟净化器 | - --- | - 1.6 | - 20.9~25.7% |

- 附图1：无组织废气检测点位平面示意图

N

2018.9.8

检测点3

○

检测点2

○

检测点4

○

厂  区

- 风

- 向

○

检测点1

○ 代表检测点位

N

2018.9.9

- 风

- 向

检测点1

○

厂  区

○

检测点2

○

检测点4

○

检测点3

○ 代表检测点位

- 附图2：噪声检测点位平面示意图

2018.9.8-9.9

N

（搅拌站）

厂界北

▲

厂

界▲

西

（田地）

厂区

▲厂界东

（公路）

▲

厂界南

（田地）

▲ 代表检测点位